HDS-3F手持式光数字测试仪简介

1、概述

江西华东电气有限公司创立于上世纪九十年代初，是国家高新技术企业、国家电网继电保护检测产品认证供应商，坐落于南昌国家高新技术开发区，专业从事电力系统继电保护测试仪器研发、制造、销售，是国内最早推出微机继电保护测试仪的厂家。华东电气具有电力智能测试仪器设计、制造的专业能力，又有一支多年从事电力系统设备检测维护服务的专业队伍，在电力生产、输送、供应、使用及其相关服务用户中广受好评。多款主力产品经电力行业权威部门全面检测确认各项技术指标完全达到并超过相关国家和行业标准，在全国多个省市（自治区）电力行业入网检测中位居前三（A类），获得用户广泛好评，社会和经济效益显著，是国家、省级重点新产品，并多次获得中小企业创新基金支持和省级优秀产品奖；在社会各界的关心支持下，经过全体员工的不懈努力，华东电气历年来取得了较好的经济效益和社会效益，得到了社会的认可，先后获得“江西省纳税先进企业”、“一级纳税信誉单位”、“南昌市文明单位”、“江西省优秀高新技术企业”、“高新区优秀企业”等荣誉。华东电气不断创新，迎接“能源互联网”、“泛在物联网”时代的机遇与挑战，拓展技术服务和产品领域，满足智能电网发展对电力设备状态检测的需求，努力成为一流的电力系统设备检测维护服务提供商和电力系统智能化测试仪器产品制造商。

2、用途及其适用范围

智能变电站/数字化变电站数据从源头实现数字化，真正实现了信息集成、网络通信及数据共享。智能变电站中电压、电流在采集模块中进行 AD 采样，通过光纤将采集量传送至合并单元(MU)，合并单元将合并后的信号按IEC61850-9-1/2、IEC60044-8 规约传送至光数字继电保护装置，此外，智能变电站采用 GOOSE 报文通过网络传输开关量信号，通过智能终端操作传统断路器，对断路器进行跳合闸操作。因此，智能变电站与传统变电站有着极大的差异，继电保护装置、合并单元及智能终端的测试与监测都是新的和重要的发展方向。

HDS-3F手持式光数字测试仪是基于数字化变电站IEC61850 标准开发的，广泛适用于 110kV 及以上电压等级智能变电站/数字化变电站光数字式继电保护装置的快速简捷测试、MU 输出信息快捷监测以及遥测、遥信量快捷监测。

3、技术参数及性能指标

3.1电源

内置锂电池供电;

电源适配器交流电压：220V，-20%~＋15%；

频率：50Hz，允许偏差-2%~+2%；

（注：本测试仪充电只能使用随机适配器）

3.2功耗

整机装置功耗≦3W；

3.3主要性能指标

a.1 个独立光以太网口，支持 IEC61850-9-1/2 SMV 报文及 GOOSE 发送；SMV 发送时间均匀性最大偏差<3μs；

b.1 个独立发送光串口，支持 IEC60044-7/8 SMV 报文发送；

c.1 个复用光串口接收口，支持 IEC60044-7/8 SMV 报文和光 IRIG-B 码接收；

d.30.0Hz~70.0Hz 范围内，采样值 SV 电压在 0.01Ue~2Ue 范围内测量精度优于 0.05%，相位精度优于 0.01o；采样值 SV 电流在 0.01Ie~40Ie 范围内测量精度优于0.05%，相位精度优于 0.01o；频率测量精度内优于0.002Hz；

e.对 GOOSE 事件的分辨率≤1ms；

f.可采用 IRIG-B 码（DC）或 PPS 对时，对时误差不大于 1μs；

g.动态画面响应时间< 2s；

h.遥测信息响应时间< 2s；

i.遥信变化响应时间<2s ；

j.液晶屏规格：16:9 真彩色，4.3 英寸；

3.4环境参数

正常工作温度：-5～45℃；

极限工作温度：-10～50℃；

贮存及运输：	-25～70℃；

相对湿度：	5% ～ 95%；

大气压力：	80  ～ 110kPa；

3.5光纤接口特性

| 光纤参数： | 多模光纤，ST 接口 |
| --- | --- |
| 发送功率： | 不小于-15dbm |
| 接收灵敏度： | 不小于-30dbm |

3.6电磁兼容

| 试验项目 | 严酷等级 | 参照标准 |
| --- | --- | --- |
| 静电放电抗扰度 | IV 级 | GB/T 17626.2-2006 |
| 射频电磁场辐射抗扰度 | III 级 | GB/T 17626.3-2006 |

3.7机械尺寸及重量

测试仪尺寸：130mm（W）× 200mm（H）× 56 mm（D）；

便携箱尺寸：208mm（W）× 105mm（H）× 245mm（D）；

测试仪重量：≤0.78 KG。

4、功能特点

a.可模拟合并单元 (MU) 输出 IEC61850-9-1/2 、IEC60044-7/8 光数字报文，对光数字继电保护装置进行测试；

b.支持变电站全站系统配置文件(SCL)导入以提取需要的装置实例配置信息，完成测试配置。可一次或多次导入一个或多个变电站全站配置文件至 SD 存储卡上， 使用时用户不需要再对装置 APPID、MAC 地址、通道信息等作手动设置，极大地方便了用户的使用；

c.支持网络报文侦听。可侦听网络上报文信息，根据侦听到信息选择 APPID，自动与选定的全站配置文件进行匹配；

d.支持电压电流输出测试，8 路电压 8 路电流可映射至多个采样值控制块输出，支持双 AD 配置，输出采样值采样率 4kHz/12.8kHz 可设；

e.支持 SMV 多个状态按预先设定序列输出测试，最大状态数可达 10 个，并具有短路模拟和故障计算功能。测试结果明了清晰，GOOSE 动作以列表方式给出；

f.光串口 IEC60044-7/8 报文传输速率 5Mbps、10Mbps可选，适应不同技术要求下的各种继电保护装置测试；

g.采用光串口接收复用技术， 光串口既可接收IEC60044-7/8 光数字报文，又可接收光 IRIG-B 码对时信号；此外，光以太网口多功能复用，既可发送、接收 IEC61850-9-1/2、GOOSE 报文，又可接收 IEEE1588 时钟报文；

h.支持光以太网单纤收发报文，满足电力系统光数字保护单收单发的最新发展需要；

i.支持 SMV、GOOSE 及 IEEE1588 报文监测，可对报文进行丢帧统计。具有遥信、遥测量监测功能，遥测量可采用表格、波形、矢量图、序量等方式进行监测；

j.针对智能变电站秒同步采样和秒间等间隔采样特点， 采用了优异的频率补偿和相量补偿算法，有效地消除了传统傅氏算法中的栅栏效应和频率泄漏，很好地保证了各电气量的计算精度；

k.采用嵌入式实时操作系统（RTOS），系统内核小，大大地提高了装置的可靠性和稳定性；

l.整机功耗小。采用内核电压 1.2V 的超低功耗 CPU，并采用光口复用技术及单光纤收发技术，在满足使用要求前提下，减少了光口数量和系统热量散发；

m.大屏幕图形彩色液晶显示、直观友好的界面菜单、完备的过程记录，信息详细直观，操作方便；

n.采用电池供电，方便携带使用，正常情况下，一次充满电后可正常使用 6.0 小时以上。

江西华东电气有限公司